АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КРАСНОКАМЕНСК

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2023				п. Краснокаменск 			 № 32-п

О внесении изменений в постановление администрации

посёлка Краснокаменск от 20.01.2014 № 07-п «Об утверждении схемы теплоснабжения посёлка Краснокаменск Курагинского района

Красноярского края»

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Изложить «Схему теплоснабжения п. Краснокаменск Курагинского района на период с 2020 по 2030 годов» (Том 1) в редакции согласно приложению к данному постановлению.

- Разместить данное проставление на сайте в сети интерне по адресу: http://www.admkrasnokamensk.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Краснокаменский вестник».

Глава посёлка							             В.Б. Горбов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КУРАГИНСКИЙ РАЙОН, ПГТ. КРАСНОКАМЕНСК СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПГТ КРАСНОКАМЕНСК КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 ГОДОВ Том 1 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения УТВЕРЖДАЮ: Глава поселка Краснокаменск ______________Горбов В.Б. СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора МП «КрасКомХоз Курагинского района» ______________Дергунов М.М. пгт Краснокаменск 2023 год

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………………………......5

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 6

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 	6

Часть 2. Источники тепловой энергии 6

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 8

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 	17

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии. 	18

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 19

Часть 7. Балансы теплоносителя 	19

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 20

Часть 9. Надежность теплоснабжения 20

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 	26 Таблица 10.1 	26

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 	27

м.

Из

К

Разработ

Про

вер

и

Рук.отдел

Н. к

онт

р

ГИП

Взам. инв. №

Подп. и

дата

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. 28 Нормативно-техническая (ссылочная) литература 29

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения п. Краснокаменск Курагинского района Красноярского края на период с 2023 по 2033 года».

Взам. инв. №

Подп. и дата

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. 	Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселка Краснокаменск Курагинского района, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется 1 котельная суммарной производительностью 60 Гкал/ч

Взам. инв. №

Подп. и дата

На территории поселка осуществляет одна эксплуатирующая организация – МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство Курагинского района». Она производит тепловую энергию , обеспечивая теплоснабжением жилые, промышленные и административные здания поселка по договорам теплоснабжения.

С потребителями расчет ведется по утвержденным нормативам Гкал/м2 либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между поставщиком и потребляющими организациями – договорные.

Часть 2. 	Источники тепловой энергии

Теплоснабжение поселка Краснокаменск осуществляется от котельной, оборудованной тремя котлами КВ-ТСВ-20 с суммарной тепловой производительностью 60 Гкал/час. Температурный график 115/70. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной - качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения открытая двухтрубная. В котельной установлены сетевые насосы ЦН-400-105, ЦН-400-105б, Grundfos NK80-250/257.

Подпитка тепловой сети осуществляется подпиточными насосами марки К100-65-250, К-8050-200, Далее теплоноситель поступает до двух тепловых пунктов. Первый пункт расположен на ул. Центральная, в котором установлены сетевые насосы grundfos NВ 100-200/192. Второй тепловой пункт расположен по адресу ул. Центральная в районе д.23, в котором установлены циркуляционные насосы grundfos UPS 40-120F.

Структура основного (котлового) оборудования по котельной представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установлен ная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатац ию | Год проведения последних наладочны х работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | КВ-ТСВ20-№1 | 20 | 1975 | 2017 | Износ40% |
|  | КВ-ТСВ20-№2 | 20 | 1975 | 2022 (частично) | Износ 70% |

КВ-ТСВ-

20

-№3

20

1975

2012

Износ 60%

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Таблица 2.2

|  |  | Наименование источников тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная |  |
|  | Температурный график работы, Тп/То, °С | 115/70 |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 60 |  |
|  | Ограничения тепловой мощности | По паспорту |  |
|  | Параметры располагаемой тепловой мощности | 60 Гкал/час |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,99 Гкал/час |  |
|  | Параметры тепловой мощности нетто | 59,3656 Гкал/час |  |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1975 |  |
|  | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2023 |  |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 10,1 Гкал/час |  |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |  |
|  | Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Приборами учета тепловой энергии |  |
|  | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Отказов нет |  |
|  | Экспертиза ДиЭксЭнерго | Котёл № 2 2020 г. |  |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Часть 3. 	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п.Краснокаменск, представлено в таблицах 3.1-3.2 и Схема 1

Описание тепловой сети представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

|  | Показатели |  | Описание, значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии с учетом передачи тепловой энергии потребителям. Расчетный температурный график – 115/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40оС |  |  |
|  | Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении Е к данному разделу. |  |  |
|  | Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Год ввода в эксплуатацию 1975, протяженность тепловых сетей 12 305,7 м (в двухтрубном исполнении), способ прокладки на опорах (надземный), изоляция- минвата, стекловолокно, рубероид, метал, скорлупа, пенополиуретан. |  |  |
|  | Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | Задвижки стальные фланцевые dy 50-300, краны шаровые dy 50-200 |  |  |
|  | Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Отпуск тепла производится по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |
|  | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | В соответствии с температурным графиком |  |  |
|  | Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | Давление прямой -8кг/см2, обратной – 4 кг/см2 |  |  |
|  | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | 12 инцидентов за 2021г |  |  |
|  | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных | 12 инцидентов, время на восстановление – 4 часа |  |  |
|  | ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; |  |  |  |
|  | Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Центральная теплотрасса проходит экспертизу промышленной безопасности. Ремонт поселковых трасс планируется по результатам осмотра |  |  |
|  | Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | 1. Промывка тепловых сетей и заполнение системы – 2 раза 2. Гидравлическое испытание тепловых сетей перед отопительным периодом. |  |  |
|  | Описание типов присоединении теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Непосредственное присоединение с водоструйным элеватором для подмешивания охлажденной воды |  |  |
|  | Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Приборы учета тепловой энергии установлены у всех основных потребителей. |  |  |
|  | Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | нет |  |  |
|  | Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Нет (вручную) |  |  |
|  | Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Предохранительные клапаны на центральной котельной |  |  |
|  | Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | нет |  |  |

Износ тепловых сетей в среднем 65%

Взам. инв. №

Подп. и дата

|  |  | Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции: Таблица 3.2 Наиме нование ко- тельной; Наименование участка тепловых сетей; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; * Длина участка (в двухтрубном исчис- лении) L, м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию; Год последнего капремонта; Температурный график работы тепловой сети с указанием тем- пературы срезки, 0 С. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Тепловые сети на собственное потребление. -; 0; 0; -; -; -; -; -. Котельная №1; Центральная котельная-Т1; 426; 205,7; минвата, стекловолок- но; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. 325; 1603,82; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 2008; 115/70. 325; 188; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 2014; 115/70. 325; 235; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 2012; 115/70. Т1-Т3; 325; 90; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 1994; 115/70. Т1-Т2; 159; 36,34; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 1994; 115/70. Т2-Южный3; 114; 26,96; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1990; 2015; 115/70. Т3-Т4; 325; 69; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 1994; 115/70. Котельная №1; Т4- Т5; 114; 119; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1990; 2006; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т5-Т6; 114; 7; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1990; 2006; 115/70. Т6-дом №4 м-н «Южный»; 76; 56,75; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1990; 1990; 115/70. Т5-Т148; 76; 51,49; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1990; 2005; 115/70. Т4 –Т147; 325; 610,5; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т147-Т9; 325; 25; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т9-Т16; 219; 83; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении, частично под землей; 1975; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т9-Т10; 325; 51; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 155/70. Т10-Т144; 325; 371; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 2018; 155/70. Т144больница; 114; 149; минвата, стекловолок- но,металл, руберо- ид,частично ППУ; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т144-Т12; 273; 172; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; 2018; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | 58; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т12-Т14; 108; 179; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2017; 115/70. Т14-детский сад №1; 76; 29; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. Т14-Т15; 108; 160,5; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2018; 115/70. Т15-детский сад №2; 114; 30; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т15-дом №9; 108; 130,93; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2018; 115/70. Т12 Насосная №2 -Т53; 273; 144; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1977; информация отсутствует; 115/70. Т53-Т54; 273; 161; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1977; информация отсутствует; 115/70. Т54-Т55; 159; 134; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1977; 2003; 115/70. Т55-Т56; 159; 22; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2003; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т56-дом культуры; 159; 81; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2005; 115/70. Т56гостиница; 57; 29,8; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2019; 115/70. Т55-дом бы- та; 89; 54; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1996; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т54-школа; 114; 38; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1993; информация отсутствует; 115/70. Т54-Т57; 273; 42; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1999; информация отсутствует; 115/70. Т57-Т58; 159; 144,6; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1977; информация отсутствует; 115/70. Т58-дом №8; 114; 15; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1977; информация отсутствует; 115/70. Т58-Т59; 159; 191; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. Т59- дом №16; 114; 56; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1976; информация отсутствует; 115/70. Т59-Т60; 159; 86; минвата, стекловолокно,металл,; наземный в двух трубном исполнении; 1976; 2002; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т60-Т61; 159; 224; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1976; 2002; 115/70. Т61-П7; 159; 176,9; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1976; 2011; 115/70. Котельная; П7-Т62; 159; 75,53; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1976; информация отсутствует; 115/70. Т62-Т65; 114; 51; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1976; информация отсутствует; 115/70. Т63пож.депо; 89; 56,13; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1976; информация отсутствует; 115/70. Т62-ЧАША; 76; 27,53; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1980; информация отсутствует; 115/70. Т65-Т64; 76; 59; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1980; информация отсутствует; 115/70. Т64-гараж ЖКХ; 45; 66; минвата, стекловолокно,металл; наземный в двух трубном исполнении; 1980; информация отсутствует; 115/70. Т65-Т66; 114; 139,4; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1979; информация отсутствует; 115/70. Т65- склад ЖКХ; 48; 26,3; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1980; 2002; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Котельная; Т53-Т110; 159; 139,3; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т110-Т132; 114; 47,3; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т110-ул. Пушкина10; 114; 441; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1998; информация отсутствует; 115/70. Т110-Т141; 45; 52,5; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1998; информация отсутствует; 115/70. Т132-ул. Есенина №4; 57; 41,73; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2001; информация отсутствует; 115/70. Т132- Компенсатор; 114; 61; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1995; информация отсутствует; 115/70. Компенсатор; 76; 34; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1995; информация отсутствует; 115/70. компенсаторТ133; 114; 66; минвата, стекло волок- но,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1995; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т133-Т134; 114; 9; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1995; информация отсутствует; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т16-Т17; 219; 67,5; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1994; 2020; 115/70. Т16- Центральная 3; 76; 14; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1994; информация отсутствует; 115/70. Т16- Центральная 3а; 76; 24; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1994; информация отсутствует; 115/70. Т17-Т18; 159; 11,45; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т17-дом №15; 76; 19,4; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т18-Т23; 159; 58; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1993; информация отсутствует; 115/70. Т23-Т25; 76; 110; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т18-Т19; 219; 52,8; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т19-Т145; 219; 41; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т19- Центральная2; 89; 14; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т145-Т142; 114; 41; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т142- Центральная12; 76; 51,11; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т145-П8; 219; 34; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. П8-Т146; 159; 55; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т146-Т21; 159; 55; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т146- Центральная 1; 89; 80; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т21- дом №4; 114; 94; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. Т21-Т22; 159; 44; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1975; информация отсутствует; 115/70. Т22- Центральная10; 76; 36; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1994; информация отсутствует; 115/70. Т23 - Центральная14; 108; 104; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1994; информация отсутствует; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Центральная10-ИП Трофименко; 48; 96,83; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2006; информация отсутствует; 115/70. Т57-Т78; 219; 100,22; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1990; информация отсутствует; 115/70. Т78-дом №17; 114; 40; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1998; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т78-Т79; 219; 137; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т79-дом №18; 114; 25; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т79-Т80; 219; 54,7; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. Т80-П6; 159; 131,72; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1978; информация отсутствует; 115/70. 108. Т80-Т81; 159; 96; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1982; информация отсутствует; 115/70. Т81-дом №21; 114; 19; минвата, стекловолокно,металл,; наземный в двух трубном исполнении; 1982; информация отсутствует; 115/70. Т81-Т82; 159; 192; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1982; информация отсутствует; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Т82-дом №23; 114; 29; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1990; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Т82-П5; 159; 79; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1990; информация отсутствует; 115/70. П5-Т83; 114; 45; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул. Пушкина Т76-Т77; 45; 45; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул. Пушкина Т72-Т76; 114; 87; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул. Пушкина Т66-Т72; 114; 120; пенополиуретан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2022; 115/70. ул. Пушкина Т66-Т69; 89; 82,17; пенополиуретан; наземный в двух трубном исполнении; 1991; 2022; 115/70. Т69-Т70; 60; 46; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул. Маяков- ского Т86- Т108; 76; 174; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул.Маяковск огоТ86-Т101; 108; 402; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Котельная; Т83-Т86; 114; 121; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 1990; информация отсутствует; 115/70. Т134-П1; 60; 104,5; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1992; информация отсутствует; 115/70. П1- Есенина1а; 45; 104; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2005; информация отсутствует; 115/70. ул.Маяковск огоТ134- Т135; 114; 208,5; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. ул.Маяковск огоТ135- Т138; 76; 208; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 1991; информация отсутствует; 115/70. Т25-гараж; 76; 5,5; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2003; информация отсутствует; 115/70. Т25-Т49; 76; 219; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 2003; 2019; 115/70. Строителей2- 8; 48; 135; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2003; информация отсутствует; 115/70. Котельная; Строителей111; 48; 191; минвата, стекловолокно,металл, рубероид; наземный в двух трубном исполнении; 2003; информация отсутствует; 115/70. Зелёная 4-10; 48; 128; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 2003; 2019; 115/70. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Зелёная 1115; 48; 124,8; пенополиуритан; наземный в двух трубном исполнении; 2003; 2019; 115/70. Всего по ЭСО; 12305,7. Часть 4. Зоны действия единой энергоснабжающей организации На территории пгт. Краснокаменск действует единая теплоснабжающая организация МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство Курагинского района», обслуживающая источник централизованного теплоснабжения с наибольшей мощностью. Договора теплоснабжения заключены с потребителями, включая передачу тепловой энергии. Зона действия распространяется на пгт. Краснокаменск и отражена в Таблице 4. Таблица 4 Вид источника теплоснабжения; Зоны действия источников теплоснабжения. Центральная котельная; Администрация п. Краснокаменск (д. №15, №2, №1). Центральная котельная; МБУК «Межпоселенческий Курагинский районный дом культуры». Центральная котельная; МУЗ Курагинская ЦРБ (больница). Центральная котельная; МБОУ п. Краснокаменск СОШ №4. Центральная котельная; КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края». Центральная котельная; МДОУ п. Краснокаменск (детский сад Капелька). Центральная котельная; Курагинский районный п. Краснокаменск (Мировой). Центральная котельная; Курагинский районный суд п. Краснокаменск (Федеральный). Центральная котельная; ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция". Центральная котельная; МТУ Росимущества в Красноярском крае р. Хакассии и р. Тыва. Центральная котельная; МВД РФ « Курагинский». Центральная котельная; ООО «УК Краснокаменские энергосети». Центральная котельная; ООО «Виктория» Мельников О.Ф.. Центральная котельная; Гараж в поселке. Центральная котельная; Гараж стояночный 2 в поселке. Центральная котельная; маг. Краснокаменск д. №15. Центральная котельная; маг. Городок, д. №2. Центральная котельная; маг. Текстильный городок, д.№2. Центральная котельная; ООО «Маргоз» маг. Чаша. Центральная котельная; ООО «Маргоз» Гостиница. Центральная котельная; маг. КОЛОСОК, МЕЧТА. Центральная котельная; ООО «Березка» маг. ОВОЩИ. Центральная котельная; Кырова К.В. маг. Фламинго (12-17). Центральная котельная; ИП Арангольд И.В. маг. Торговый Павильон. Центральная котельная; ИП Еговцева Л.И. маг. УЮТ. Центральная котельная; ИП Мефоденко О.В. (центральная дом. № 2 («Вариант»)). Центральная котельная; ИП «Иожица» маг. Светлана. Центральная котельная; ИП Мунгалов А.И.. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Центральная котельная; ИП Ермаков «Алкомаркет» №14. Центральная котельная; ИП Ермаков маг. Каприз. Центральная котельная; ООО «КВИНТА» Аптека. Центральная котельная; ИП Демьянова Р.Ю.. Центральная котельная; ИП Сулейманова Южный 1а. Центральная котельная; ИП Швецова О.Г. №15. Центральная котельная; ИП Коротков С.М.. Центральная котельная; Приходской храм. Центральная котельная; ИП Трофименко Л.В. маг. в д.№2. Центральная котельная; ИП Трофименко маг. «Быт. техника» в д.№16. Центральная котельная; ИП Трофименко Л.В. маг. «МЕБЕЛЬ» (в ДЮСШ). Центральная котельная; ИП Попова А.А. дом 9. Центральная котельная; ООО «Славинвестстрой» (дом №19-18). Центральная котельная; ООО «Славинвестстрой» (дом №21-33). Центральная котельная; АО «Артёмовский рудник» (д. №3, №16, №17). Центральная котельная; ООО «Кошурниковские Энергосети» дом № 4 пом. 6. Центральная котельная; Короткова С.С. (дом № 15). Центральная котельная; Жилые дома. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии. а) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Таблица 5.1 Объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал. на отопление; на вентиляцию; на ГВС; Итого. Общественные здания; 5,7; 0; 0,5; 6,2. Жилые здания; 27,4; 0; 3,4; 30,8. ИТОГО:; 33,1; 3,9; 37,0. б) Значения потребления тепловой энергии, при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2. Таблица 5.2 |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | отопление | ГВС | Техноло гия | Потери в тепловых сетях |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Центральная котельная | 60,947 | 33,1 | 8,7 | 5,8 | 13,347 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной поселка Краснокаменск в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь 3БР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1 Доставка железнодорожным транспортом, 383 км до станции Канзыба Таблица 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Место поставки |  | Неснижаемый запас топлива тыс.тн. | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. |  | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной кг.у.т./Гкал | ения и ца 8.2 |
|  |  | Уголь 3БР | Угольный разрез «Бородинский» |  |  | 4100 |  | 210,0 |  |
|  |  | Уголь 3ДР | Угольный разрез «Бородинский» |  |  | 6000 |  | 210,0 |  |
|  |  | Уголь3БР | в неотопительный период |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Уголь3БР | В отопительный период |  | 644,26 |  |  |  |  |
|  |  | Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабж величины выработки тепловой энергии по данным 2019-2021г. представлено в таблице 8.2. Табли |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник тепловой энергии |  | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал |  |  | Расчетное потребление топлива, тн/год, т.у.т/год, |  |  |
|  |  | Центральная котельная |  | 2022г –60,947 Гкал |  |  | 20244/13563 |  |  |
|  |  | Котельная на Гидроузле |  |  |  |  | 179/119 |  |  |
|  |  | Котельная на ОСК |  |  |  |  | 76,9/51,5 |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переводной коэффициент |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Часть 9. Надежность теплоснабжения Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: - источника теплоты Рит = 0,97; - тепловых сетей Ртс = 0,9; - потребителя теплоты Рпт = 0,99; - СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86. В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год). Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: (9.1) где, ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год): (9.2) где, а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003; m–эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 0,5 при расчете безотказности; Kс– коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле: (9.3) (9.4) где, И – индекс утраты ресурса; n –фактический возраст трубопровода, год; –нормативный срок службы трубопровода, принят 30лет. Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1. Таблица 9.1 № пп; Наименование участка тепловых сетей; Dн, мм; Год ввода в экс- плуатацию; Срок службы, лет; a; m; И; Кс; Плотность потока отказов; Вероятность безот- казной работы. 1; 2; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1; Центральная котельная-Т1; 426; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00042913; 0.499777. 325; 2008; 11; 0,00003; 0,5; 0,366667; 0,2209159; 1,1035E-05; 0,699989. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | 325; 2014; 5; 0,00003; 0,5; 0,166667; 0,0284399; 1,4207E-06; 0,999999. 325; 2012; 7; 0,00003; 0,5; 0,233333; 0,06821202; 3,4074E-06; 0,999997. 2; Т1-Т3; 325; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 9,3285E-05; 0,699907. 3; Т1-Т2; 159; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 8,0396E-05; 0,69992. 4; Т2-Южный3; 114; 2015; 4; 0,00003; 0,5; 0,133333; 0,01592069; 6,3957E-07; 0,999999. 5; Т3-Т4; 325; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 9,3285E-05; 0,699907. 6; Т4- Т5; 114; 2006; 13; 0,00003; 0,5; 0,433333; 0,34108193; 1,3702E-05; 0,699986. 7; Т5-Т6; 114; 2006; 13; 0,00003; 0,5; 0,433333; 0,34108193; 1,3702E-05; 0,699986. 8; Т6-дом №4 м-н «Южный»; 76; 1990; 29; 0,00003; 0,5; 0,966667; 2,74688696; 0,00010142; 0,699899. 9; Т5-Т148; 76; 2005; 14; 0,00003; 0,5; 0,466667; 0,41356034; 1,527E-05; 0,699985. 10; Т4 –Т147; 325; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00040564; 0.499777. 11; Т147-Т9; 325; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00040564; 0.499777. 12; Т10-Т16; 219; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00037367; 0.499777. 13; Т9-Т10; 325; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00040564; 0.499777. 14; Т10-Т144; 325; 2018; 1; 0,00003; 0,5; 0,033333; 0,00043312; 2,1636E-08; 0,999729. 15; Т144-больница; 114; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,0002715; 0,699729. 16; Т144-Т12; 273; 2018; 1; 0,00003; 0,5; 0,033333; 0,00043312; 2,0865E-08; 0,999729. 273; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,0003912; 0.499777. 17; Т12-Т14; 159; 2017; 2; 0,00003; 0,5; 0,066667; 0,00262594; 1,1305E-07; 0,999907. 18; Т14-детский сад №1; 76; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 9,258E-05; 0,699907. 19; Т14-Т15; 108; 2018; 1; 0,00003; 0,5; 0,033333; 0,00043312; 1,7205E-08; 0,999907. 20; Т15-детский сад №2; 114; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 0,00010073; 0,699899. 21; Т15-дом №9; 108; 2018; 1; 0,00003; 0,5; 0,033333; 0,00043312; 1,7205E-08; 0,999907. 22; Т12 Насосная №2 Т53; 273; 1977; 42; 0,00003; 0,5; 1,4; 7,19538684; 0,00034663; 0,699653. 23; Т53-Т54; 273; 1977; 42; 0,00003; 0,5; 1,4; 7,19538684; 0,00034663; 0,699653. 24; Т54-Т55; 159; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 2,5194E-05; 0,6 99975. 25; Т55-Т56; 159; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 2,5194E-05; 0,699975. 26; Т56-дом культуры; 159; 2005; 14; 0,00003; 0,5; 0,466667; 0,41356034; 1,7804E-05; 0,699982. 27; Т56-гостиница; 57; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 2,0353E-05; 0,69998. 28; Т55-дом быта; 89; 1996; 23; 0,00003; 0,5; 0,766667; 1,50348246; 5,7367E-05; 0,699943. 29; Т54-школа; 114; 1993; 26; 0,00003; 0,5; 0,866667; 2,06793411; 8,3074E-05; 0,699917. 30; Т54-Т57; 273; 1999; 20; 0,00003; 0,5; 0,666667; 1,04540358; 5,0361E-05; 0,69995. 31; Т57-Т58; 159; 1977; 42; 0,00003; 0,5; 1,4; 7,19538684; 0,00030977; 0.499777. 32; Т58-дом №8; 114; 1977; 42; 0,00003; 0,5; 1,4; 7,19538684; 0,00028906; 0.499777. 33; Т58-Т59; 159; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 0,00010794; 0.499777. 34; Т59- дом №16; 114; 1976; 43; 0,00003; 0,5; 1,433333; 7,64934021; 0,00030729; 0.499777. 35; Т59-Т60; 159; 2002; 17; 0,00003; 0,5; 0,566667; 0,68513032; 2,9495E-05; 0,699971. 36; Т60-Т61; 159; 2002; 17; 0,00003; 0,5; 0,566667; 0,68513032; 2,9495E-05; 0,699971. 37; Т61-П7; 159; 2011; 8; 0,00003; 0,5; 0,266667; 0,09652503; 4,1555E-06; 0,699996. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | 38; П7-Т62; 159; 1976; 43; 0,00003; 0,5; 1,433333; 7,64934021; 0,00032931; 0.499777. 39; Т62-Т65; 114; 1976; 43; 0,00003; 0,5; 1,433333; 7,64934021; 0,00030729; 0.499777. 40; Т63-пож.депо; 89; 1976; 43; 0,00003; 0,5; 1,433333; 7,64934021; 0,00029187; 0.499777. 41; Т62-ЧАША; 76; 1980; 39; 0,00003; 0,5; 1,3; 5,93436112; 0,00021912; 0.499777. 42; Т65-Т64; 76; 1980; 39; 0,00003; 0,5; 1,3; 5,93436112; 0,00021912; 0.499777. 43; Т64-гараж ЖКХ; 45; 1980; 39; 0,00003; 0,5; 1,3; 5,93436112; 0,00019649; 0.499777. 44; Т65-Т66; 114; 1979; 40; 0,00003; 0,5; 1,333333; 6,33814207; 0,00025462; 0.499777. 45; Т65- склад ЖКХ; 48; 2002; 17; 0,00003; 0,5; 0,566667; 0,68513032; 2,2991E-05; 0,699977. 46; Т53-Т110; 159; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,00029096; 0.499777. 47; Т110-Т132; 114; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,0002715; 0.499777. 48; Т110-ул. Пушкина10; 114; 1998; 21; 0,00003; 0,5; 0,7; 1,18679623; 4,7676E-05; 0,699952. 49; Т110-Т141; 45; 1998; 21; 0,00003; 0,5; 0,7; 1,18679623; 3,9295E-05; 0,699961. 50; Т132-ул. Есенина №4; 57; 2001; 18; 0,00003; 0,5; 0,6; 0,79490368; 2,7646E-05; 0,699972. 51; Т132-Компенсатор; 114; 1995; 24; 0,00003; 0,5; 0,8; 1,67940415; 6,7466E-05; 0,699933. 52; Компенсатор; 76; 1995; 24; 0,00003; 0,5; 0,8; 1,67940415; 6,2009E-05; 0,699938. 53; компенсатор-Т133; 114; 1995; 24; 0,00003; 0,5; 0,8; 1,67940415; 6,7466E-05; 0,699933. 54; Т133-Т134; 114; 1995; 24; 0,00003; 0,5; 0,8; 1,67940415; 6,7466E-05; 0,699933. 55; Т16-Т17; 219; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 8,5932E-05; 0,699914. 56; Т16-Центральная3; 76; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 6,8953E-05; 0,699931. 57; Т16-ИП Центральная 3а; 76; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 6,8953E-05; 0,699931. 58; Т17-Т18; 159; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00034959; 0.499777. 59; Т17-дом №15; 76; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00029984; 0.499777. 60; Т18-Т23; 159; 1993; 26; 0,00003; 0,5; 0,866667; 2,06793411; 8,9026E-05; 0.499777. 61; Т23-Т25; 76; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00029984; 0.499777. 62; Т18-Т19; 219; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00037367; 0.499777. 63; Т19-Т145; 219; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00037367; 0.499777. 64; Т19-Центральная2; 89; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00030985; 0.499777. 65; Т145-Т142; 114; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00032622; 0.499777. 66; Т142- Центральная12; 76; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00029984; 0.499777. 67; Т145-П8; 219; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00037367; 0.499777. 68; П8-Т146; 159; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00034959; 0.499777. 69; Т146-Т21; 159; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00034959; 0.499777. 70; Т146-Центральная 1; 89; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00030985; 0.499777. 71; Т21- дом №4; 114; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 0,00010073; 0,699899. 72; Т21-Т22; 159; 1975; 44; 0,00003; 0,5; 1,466667; 8,12050338; 0,00034959; 0.499777. 73; Т22-Центральная10; 76; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 6,8953E-05; 0,699931. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | 74; Т23 -Центральная14; 108; 1994; 25; 0,00003; 0,5; 0,833333; 1,86745444; 7,4181E-05; 0,699926. 75; Центральная10-ИП Трофименко; 48; 2006; 13; 0,00003; 0,5; 0,433333; 0,34108193; 1,1446E-05; 0,699989. 76; Т57-Т78; 219; 1990; 29; 0,00003; 0,5; 0,966667; 2,74688696; 0,0001264; 0,699874. 77; Т78-дом №17; 114; 1998; 21; 0,00003; 0,5; 0,7; 1,18679623; 4,7676E-05; 0,699952. 78; Т78-Т79; 219; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,00031099; 0.499777. 79; Т79-дом №18; 114; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,0002715; 0.499777. 80; Т79-Т80; 219; 1978; 41; 0,00003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,00031099; 0.499777. 81; Т80-П6; 159; 1978; 41; 0,0003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,00290955; 0.499777. 108; 1978; 41; 0,0003; 0,5; 1,366667; 6,75840199; 0,00268465; 0,499777. 82; Т80-Т81; 159; 1982; 37; 0,00003; 0,5; 1,233333; 5,17523976; 0,0002228; 0,499777. 83; Т81-дом №21; 114; 1982; 37; 0,00003; 0,5; 1,233333; 5,17523976; 0,0002079; 0,499777. 84; Т81-Т82; 159; 1982; 37; 0,00003; 0,5; 1,233333; 5,17523976; 0,0002228; 0,499777. 85; Т82-дом №23; 114; 1990; 29; 0,00003; 0,5; 0,966667; 2,74688696; 0,00011035; 0,56689. 86; Т82-П5; 159; 1990; 29; 0,00003; 0,5; 0,966667; 2,74688696; 0,00011826; 0,56689. 87; П5-Т83; 114; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 0,00010073; 0,56689. 88; ул. Пушкина Т76Т77; 45; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 8,3019E-05; 0,56689. 89; ул. Пушкина Т66Т76; 114; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 0,00010073; 0,56689. 90; ул. Пушкина Т66Т69; 89; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 9,5671E-05; 0,56689. 91; Т69-Т70; 60; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 8,8138E-05; 0,56689. 92; ул. Маяковского Т86-Т108; 76; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 9,258E-05; 0,56689. 93; ул.МаяковскогоТ86 -Т101; 108; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 2,50736104; 9,96E-05; 0,56689. 94; Т83-Т86; 114; 1990; 29; 0,00003; 0,5; 0,966667; 2,74688696; 0,00011035; 0,56689. 95; Т134-П1; 60; 1992; 27; 0,00003; 0,5; 0,9; 2,28113916; 8,0186E-05; 0,69992. 96; П1-Есенина1а; 45; 2005; 14; 0,00003; 0,5; 0,466667; 0,41356034; 1,3693E-05; 0,699986. 97; ул.МаяковскогоТ13 4- Т135; 114; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 0,04114700; 0,00010073; 0,100007. 98; ул.МаяковскогоТ13 5- Т138; 76; 1991; 28; 0,00003; 0,5; 0,933333; 0,04114700; 0,00010073; 0,100007. 99; Т25-гараж; 76; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 0,00010073; 0.99996. 100; Т25-Т49; 76; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 2,1608E-05; 0,999978. 101; Строителей2-8; 48; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 1,9638E-05; 0,99998. 102; Строителей1-11; 48; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 1,9638E-05; 0,99998. 103; Зелёная 4-10; 48; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 1,9638E-05; 0,99998. 104; Зелёная 11-15; 48; 2003; 16; 0,00003; 0,5; 0,533333; 0,58521837; 1,9638E-05; 0,99998. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зави- |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций Таблица 10.1 Наименование; 2020г. ООО «Краснокаменские энергосети»; 2021г. МП «Крас- КомХоз Курагинского района»; 2022г МП «КрасКомХоз Курагинского района». Операционные (подконтрольные) расходы. 1. Сырье, основные материалы; 3119,86; 2768,82. 2. Расходы на оплату труда; 32545,63; 33908,46. 3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями; 1241,1; 1602,69. 4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями; 4041,6; 4032,18; 6339,12. 5.Другие расходы; 1498,02; 1572,01. ИТОГО операционные расходы; 40948,19; 44016,67; 46191,1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения На территории пгт Краснокаменск услуги по теплоснабжению оказывает единая теплоснабжающая организация ООО "Краснокаменские энергосети" с 2017г. ООО «Краснокаменские Энергосети», МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство Курагинского района» с 2021г Динамики утвержденных тарифов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11.1 |  |  |
|  |  | Наименование теплоснабжающей орга- низации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  | ООО «Краснокаменские энергосети | Одноставочный тариф, руб./Гкал | 2379,12 | 2483,8 | 2540,93 |  |  |  |  |
|  |  | МП «Краснокаменское коммунальное хозяйство Курагинского района» | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 2717,57 | 2717,57/ 2826,7 |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Взам. инв. №

Подп. и дата

К

|  | Изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Про |  |
|  | Н. к |  |
|  | ГИП |  |

Разработ вери

Рук.отдел онтр

Взам. инв. №

Подп. и дата

|  | Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов(страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

Взам. инв. №

Подп. и дата